招标文件答疑汇总

- 消火栓箱：

1、消火栓箱箱体设计安全玻璃厚度是多少？（见标书要求）

二、水泵：

1、冷、热水循环泵及消防泵：

①冷、热水循环泵壳体为铸铁材质；叶轮为不锈钢材质；轴承为不锈钢材质。消防泵叶轮采用铸铁材质，轴承为不锈钢材质。

②各投标厂家需提供现场产品照片及相关技术样本彩页。

③近期业绩应按泵具体种类进行分类统计。

④水泵阀门连接处密封圈材质由厂家自定。

⑤热水循环泵的设计介质工作温度为多少？（工作温度≤100℃）

⑥厂家水泵安装工期为3个月。

⑦水泵厂家预留电源接口。

2、补水泵：

①热泵补水设计介质工作温度为多少？（工作温度≤100℃）

②配电箱具体配置要求按设计功能要求由厂家自报。

③配电箱箱体钢板厚度同其他水泵招标文件要求。

④结算方式、安装配置同其他水泵招标文件要求。

⑤厂家采用的进口或国产品牌部件在标书中明确注明。

⑥水泵厂家预留电源接口。

3、排污泵：

①叶轮材质为铸铁；轴承材质为不锈钢。

②集水坑排污泵管道连接采用法兰连接，预留法兰片。

③防水电缆由厂家自理（水泵至配电箱），长度约14m。

④潜污泵控制方式采用双回路控制。

⑤水泵厂家预留电源接口。

三、分水器、集水器、分汽缸：

1、分、集水器、分汽缸设计进口工作压力为多少？

答复：分、集水器及分汽缸的进口管道设计工作压力为1.0MPa。试验压力1.5MPa。

2、分汽缸各支管出口压力为多少？

答复：不得小于设备设计进口压力。

四、TGTL型立式汽-水半即热式水加热器：

1、设备需要加设温控阀，温控阀采用西门子品牌。

2、设备进出口工作压力是多少？（0.2MPa）

3、换热器内置管材统一为紫铜管。

徐医附院东院一期工程建设办公室

2014年2月24日