徐州医学院附属医院东院一期工程变压器设备设计参数及相关技术要求（甲供）

一、变压器设备设计参数：

| 技术参数 | SCB-1600/10 | SCB-2000/10 |
| --- | --- | --- |
| 设备形式 | 10KV及以上节能型 |  |
| 设备数量（台） | 4 | 14 |
| 额定容量（KVA） | 1600 | 2000 |
| 相数 | 三相 |  |
| 频率（Hz） | 50Hz |  |
| 额定电压（KV） | 高压10KV，低压0.4KV |  |
| 调压方式 | 无励磁调压 |  |
| 连接组标号 | D,yn11 |  |
| 阻抗电压 | 6% |  |
| 分接范围 | ±2×2.5% |  |
| 保护等级 | IP40 |  |
| 使用条件 | 海拔≤1000m；环境温度-10~40℃ |  |
| 局部放电水平（PC） | ≤10 |  |
| 空载损耗（w） | ≤750（参考值） |  |
| 噪音指标（dBA） | ≤58 |  |
| 配置要求（成套型） | 温、湿度控制系统 |  |
| 冷却方式 | 强制风机（不变频） |  |
| 防护外罩尺寸 | 长×宽×高：2100×1400×2200mm（仅供参考） |  |
| 进出线方式 | 电缆上进，低压母线槽上出 |  |

二、变压器相关要求：

1、变压器应为成套型，并符合GB1094.11-2007《电力变压器第11部分：干式变压器》及GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》国家标准，满足设计参数要求。

2、变压器供货厂家应绘制设备立面、剖面及平面图纸，编制施工总说明，并提供变压器底座与土建基础预埋件的尺寸、规格、连接方式的具体施工做法及节点大样图。

3、厂家生产（组装）的变压器设备，包括制作、包装、组装、运输、装卸、标识标签，吊装就位、指导安装、协助调试等费用均由厂家负责。

4、提供全套生产厂家相关资料、变压器相关技术资料（彩页）。

三、其他条件：

1、产品标牌：由院方集体研究选用。

2、竞标单位参与竞标前，应详尽核对设计图纸。自公布相关信息后，结合入围厂家相关产品技术参数，经综合研究，统一相关参数标准。（但必须满足设计要求相关参数）