**变频控制柜**

**参数要求**

18. 5kw 1控4 单变频

主元器件：

ABB变频器，PLC触摸屏

功能：

1.可用液位传感器，作为启停泵信号，可设液位阿过低，低启高停。

2.可用压力传感器，作为启停信号，恒压供水。

3.液位浮球，低停，高启。

4. 4台水泵可任意设置为检修。

5. 1、2可任意切换。

37kw 全变频 功能同18. 5kw相同

主元器件同18. 5kw相同

1. 功能：液位传感器和压力传感器任意切换。

2. 2台变频器为独立采集信号（相当于2台控制柜使用）